## Dječji vrtić u Trenkovu
| INVESTITOR: Općina Velika, Zvonimirova 1A, Velika |  | LOKACIJA: k.č.br.: 1220, k.o. Trenkovo
GRAĐEVINA: Izgradnja zgrade javne namjene - dječji vrtić
| Br.st. | SADRŽAJ STAVKE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
| I. | ELEKTRIČNA INSTALACIJA JAKE STRUJE
| 1 | Isporučiti materijal i postaviti priključno - mjerni ormar SPMO izrađen kao dvodjelni plastični ormar, s bravicom distributera i prozorčićem u visini brojila, s ugrađenom sljedećom opremom: - podnožje osigurača NP0 III 125 - kom 1 - umetci NVO 00 125 - kom 3 - brojilo električne energije 3F/2T 230/400V - kom 1 - odvodnik prenapona PO 25kA, 0.5kV - kom 3 - stezaljka za priključenje vodiča za izjednačenje potencijala metalnih masa - kom 1 - redne stezaljke, bakar za sabirnice, te sav ostali spojni i montažni materijal. - stavka uključuje izradu betonskog postolja za ormar. Sve spojeno i ispitano.
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
| 2 | Isporučiti materijal i ugraditi samostojeći metalni glavni razvodni ormar GRO izrađen kao jednodjelni ormar dimenzija 1600x800x250. U stavku uključiti dubljenje zida u opeki, sa završnom obradom nakon ugradnje ormara. U ormar se ugrađuje sljedeća oprema: - prekidač karakteristika 400V, 50 Hz; E125, OI 230V, 50Hz, It=1,0 In - kom 1 - tipkalo za isključivanje za ugradnju u ormar - kom 1 - instalacijski automatski osigurač B10 - kom 29 - instalacijski automatski osigurač B16 - kom 61 - instalacijski automatski osigurač 4P B16- kom 1 - instalacijski automatski osigurač 4P B20- kom 8 - instalacijski automatski osigurač 4P B32- kom 4 - diferencijalna strujno-zaštitna sklopka 4P 125/0.1 A - kom 1 - sklopnik CN16 za paljenje rasvjete - kom 1 - odvodnik prenapona PO 25 kA, 0,5 kV - kom 3 - stezaljka za priključenje vodiča za izjednačenje potencijala metalnih masa - kom 1 - redne stezaljke, bakar za sabirnice, te sav ostali spojni i montažni materijal. Sve spojeno i ispitano
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
| 3 | Iskop kabelskog rova dimenzija 0.4 × 0.8 m u zemlji II i III kategorije za polaganje kabela za napajnje priključno mjernog ormara SPMO i GRO i električne instalcije u okolišu zajedno s izradom posteljice od pijeska ili prosijane zemlje, postavljanjem upozoravajuće trake, zatrpavanjem i odvozom viška zemlje.
|  |  | m3 | 32 | 0 | 0
| 4 | Isporučiti materijal i izvesti priključak s niskonaponske distributivne mreže kabelom XP00 - A 4x50 uvučenim u zaštitnu cijev PEHD110 položene u već iskopani kanal u zemlji, duljine 5 m, koji završava u SPMO. Komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
| 5 | Isporučiti materijal i izvesti vod za napajanje glavnog razvodnog ormara GRO od SPMO kabelom PP00Y 5x50 mm2 uvučenim u plastičnu zaštitnu cijev KABUPLAST fi 90 položene pod žbuku i u PEHD110 u prethodno iskopani kanal, s izradom šlica u zidu od opeke i završnu obradu gotovom žbukom nakon u duljini 50 m, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
| 6 | Isporučiti materijal i izvesti rasvjetno mjesto vodičem PP00Y 3x1.5 mm2 do 5x1.5 mm2 uvučenim u plastične fleksibilne cijevi CS20 položene pod žbuku s izradom šlica u zidu od opeke i na oplatu prije lijevanja betona, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. U stavku uključena rasvjetna mjesta za protupaničnu rasvjetu i vanjska rasvjetna tijela. Prosječna duljina voda je 20 m.
|  |  | kom | 107 | 0 | 0
| 7 | Isporučiti materijal i izvesti ventilatorsko mjesto vodičem PP00Y 3x1.5 mm2 uvučenim u plastične fleksibilne cijevi CS20 položene pod žbuku s izradom šlica u zidu od opeke i na oplatu prije lijevanja betona, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. U stavku uključena rasvjetna mjesta za protupaničnu rasvjetu i vanjska rasvjetna tijela. Prosječna duljina voda je 10 m.
|  |  | kom | 7 | 0 | 0
| 8 | Isporučiti materijal i izvesti mjesto za uključivanje rasvjete vodičem PP00Y 3x1.5 mm2 do 5x1.5 mm2 uvučenim u plastične fleksibilne cijevi CS20 položene pod žbuku s izradom šlica u zidu od opeke i na oplatu prije lijevanja betona, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Prosječna duljina voda je 20 m.
|  |  | kom | 108 | 0 | 0
| 9 | Isporučiti materijal i izvesti daljinsko isklapanje glavne sklopke vodičem PP00Y 3x1.5mm2 uvučenim u plastične fleksibilne cijevi CS20 položene pod žbuku, s izradom šlica u zidu od opeke i na oplatu prije lijevanja betona. Komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Prosječna duljina voda je 20 m.
|  |  | kom | 4 | 0 | 0
| 10 | Isporučiti materijal i izvesti utikače mjesto vodičem PP00Y 3x2.5 mm2 uvučenim u plastične fleksibilne cijevi CS20 položene pod žbuku s izradom šlica u zidu od opeke i na oplatu prije lijevanja betona, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Prosječna duljina voda je 20 m.
|  |  | kom | 127 | 0 | 0
| 11 | Isporučiti materijal i izvesti napajanje komunikacijskog ormara KO, kabelom PP00Y 3x2,5 mm2 uvučenim u plastične fleksibilne cijevi CS20 položene pod žbuku, s izradom šlica u zidu od opeke i na oplatu prije lijevanja betona, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Duljina voda je 5 m.
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
| 12 | Isporučiti materijal i izvesti povezivanje komunikacijskog ormara KO, vodičem P/F 16 uvučenim u plastične fleksibilne cijevi CS20 položene pod žbuku s izradom šlica u zidu od opeke i na oplatu prije lijevanja betona, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Duljina voda je 5 m.
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
| 13 | Isporučiti materijal i izvesti napajanje zajedničkog antenskog uređaja ZAU kabelom PP00Y 3x1,5 mm2 uvučenim u plastične fleksibilne cijevi CS20 položene pod žbuku, s izradom šlica u zidu od opeke i na oplatu prije lijevanja betona, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Duljina voda je 50 m.
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
| 14 | Isporučiti materijal i izvesti povezivanje zajedničkog antenskog uređaja ZAU, vodičem P/F 16 uvučenim u plastične fleksibilne cijevi CS20 položene pod žbuku s izradom šlica u zidu od opeke i na oplatu prije lijevanja betona, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Duljina voda je 5 m.
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
| 15 | Isporučiti materijal i izvesti napajanje komunikacijskog ormara razglasa KOR kabelom PP00Y 3x2,5 mm2 uvučenim u plastične fleksibilne cijevi CS20 položene pod žbuku, s izradom šlica u zidu od opeke i na oplatu prije lijevanja betona, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Duljina voda je 10 m.
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
| 16 | Isporučiti materijal i izvesti povezivanje komunikacijskog ormara razglasa KOR, vodičem P/F 16 uvučenim u plastične fleksibilne cijevi CS20 položene pod žbuku s izradom šlica u zidu od opeke i na oplatu prije lijevanja betona, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Duljina voda je 10 m.
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
| 17 | Isporučiti materijal i izvesti napajanje vatrodojavne centrale kabelom PP00Y 3x2,5 mm2 uvučenim u plastične fleksibilne cijevi CS20 položene pod žbuku, s izradom šlica u zidu od opeke i na oplatu prije lijevanja betona, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Duljina voda je 10 m.
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
| 18 | Isporučiti materijal i izvesti napajanje kombi bojlera, kabelom PP00Y 3x2,5 mm2 uvučenim u plastične fleksibilne cijevi CS20 položene pod žbuku, s izradom šlica u zidu od opeke na oplatu prije lijevanja betona, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Duljina voda je 20 m.
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
| 19 | Isporučiti materijal i izvesti napajanje rekuperatora, kabelom PP00Y 3x2,5 mm2 uvučenim u plastične fleksibilne cijevi CS20 položene pod žbuku, s izradom šlica u zidu od opeke na oplatu prije lijevanja betona, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Duljina voda je 10 m.
|  |  | kom | 5 | 0 | 0
| 20 | Isporučiti materijal i izvesti povezivanje rekuperatora s daljinskim upravljačem, kabelom LiYCY 5x1,5 mm2 uvučenim u plastične fleksibilne cijevi CS20 položene pod žbuku, s izradom šlica u zidu od opeke i na oplatu prije lijevanja betona, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Duljina voda je 10 m.
|  |  | kom | 5 | 0 | 0
| 21 | Isporučiti materijal i izvesti napajanje daljinskog upravljača rekuperatora, kabelom PP00Y 3x1,5 mm2 uvučenim u plastične fleksibilne cijevi CS20 položene pod žbuku, s izradom šlica u zidu od opeke na oplatu prije lijevanja betona, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Duljina voda je 10 m.
|  |  | kom | 5 | 0 | 0
| 22 | Isporučiti materijal i izvesti napajanje ventilacije dovoda zraka, kabelom PP00Y 3x2,5 mm2 uvučenim u plastične fleksibilne cijevi CS20 položene pod žbuku, s izradom šlica u zidu od opeke na oplatu prije lijevanja betona, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Duljina voda je 10 m.
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
| 23 | Isporučiti materijal i izvesti napajanje električnog radijatora, kabelom PP00Y 3x2,5 mm2 uvučenim u plastične fleksibilne cijevi CS20 položene pod žbuku, s izradom šlica u zidu od opeke na oplatu prije lijevanja betona, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Duljina voda je 20 m.
|  |  | kom | 14 | 0 | 0
| 24 | Isporučiti materijal i izvesti napajanje punjača električnog vozila, kabelom PP00Y 5x10 mm2 uvučenim u plastične fleksibilne cijevi KABUPLAST fi 90/PEHD90 položene pod žbuku, s izradom šlica u zidu od opeke i na oplatu prije lijevanja betona i na kabelske kanale i u prethodno iskopani kanal, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Prosječna duljina voda je 50 m.
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
| 25 | Isporučiti materijal i izvesti pripremu za napajanje punjača električnog vozila, plastične fleksibilne cijevi KABUPLAST fi 90/PEHD90 položene pod žbuku, s izradom šlica u zidu od opeke i na oplatu prije lijevanja betona i na kabelske kanale i u prethodno iskopani kanal, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Prosječna duljina voda je 50 m.
|  |  | kom | 10 | 0 | 0
| 26 | Isporučiti materijal i izvesti napajanje vanjske jedinice dizalice topline, kabelom PP00Y 5x4 mm2 uvučenim u plastične fleksibilne cijevi CS32 položene pod žbuku, s izradom šlica u zidu od opeke i na oplatu prije lijevanja betona, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Prosječna duljina voda je 30 m.
|  |  | kom | 8 | 0 | 0
| 27 | Isporučiti materijal i izvesti napajanje unutarnje jedinice dizalice topline, kabelom PP00Y 3x1,5 mm2 uvučenim u plastične fleksibilne cijevi CS20 položene pod žbuku, s izradom šlica u zidu od opeke i na oplatu prije lijevanja betona, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Prosječna duljina voda je 30 m.
|  |  | kom | 14 | 0 | 0
| 28 | Isporučiti materijal i izvesti povezivanje unutarnje jedinice dizalice topline s vanjskom jedinicom dizalice topline, kabelom LiYCY 2x1,5 mm2 uvučenim u plastične fleksibilne cijevi CS20 položene pod žbuku, s izradom šlica u zidu od opeke i na oplatu prije lijevanja betona, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Prosječna duljina voda je 20 m.
|  |  | kom | 14 | 0 | 0
| 29 | Dobava, montaža i spajanje SOS kompleta za invalidski WC s poteznim pozivnim tipkalom i signalnom svjetilkom. Stavka uključuje kabele potrebne za spajanje sustava i dovođenje sustava do potpune funkcionalnosti. Komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
| 30 | Isporučiti materijal i postaviti na zid požarno tipkalo jednako vrijedno kao JPr 10 za daljinsko isključenje napajanja. Komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  |  | kom | 4 | 0 | 0
| 31 | Isporučiti materijal i postaviti na zid običnu instalacijsku sklopku 10A,250V, okvir 2M bijeli univerzalni nosač okvira s pandžama 1 struki, kutija ugradna 2M PZ za ugradnju u zidove, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  |  | kom | 39 | 0 | 0
| 32 | Isporučiti materijal i postaviti na zid izmjeničnu instalacijsku sklopku 10A,250V, okvir 2M bijeli univerzalni nosač okvira s pandžama 1 struki, kutija ugradna 2M PZ za ugradnju u zidove, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  |  | kom | 32 | 0 | 0
| 33 | Isporučiti materijal i postaviti na zid križnu instalacijsku sklopku 10A,250V, okvir 2M bijeli univerzalni nosač okvira s pandžama 1 struki, kutija ugradna 2M PZ za ugradnju u zidove, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  |  | kom | 11 | 0 | 0
| 34 | Isporučiti materijal i postaviti na zid tipkalo 10A,250V, okvir 2M bijeli univerzalni nosač okvira s pandžama 1 struki, kutija ugradna 2M PZ za ugradnju u zidove, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  |  | kom | 20 | 0 | 0
| 35 | Isporučiti materijal i postaviti na zid dvije dvopolne priključnice s kontaktom za zaštitno uzemljenje i sa zaklopcem kontakata i zaštitom za djecu 16A, 250V bijela 2x, okvir 4M bijeli, nosivi okvir 4M, kutija ugradna 4M PZ za ugradnju u zidove, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom
|  |  | kom | 120 | 0 | 0
| 36 | Isporučiti materijal i postaviti na zid dvije dvopolne priključnice s kontaktom za zaštitno uzemljenje, zaklopcem kontakata i zaštitnim poklopcem 16A, 250V bijela 2x, okvir 4M bijeli, nosivi okvir 4M, kutija ugradna 4M PZ za ugradnju u zidove, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom
|  |  | kom | 5 | 0 | 0
| 37 | Isporučiti materijal i postaviti na zid četiri dvopolne priključnice s kontaktom za zaštitno uzemljenje i sa zaklopcem kontakata i zaštitom za dijecu 16A, 250V bijela 4x, okvir 8M bijeli, nosivi okvir 8M, kutija ugradna 8M PZ za ugradnju u zidove, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom
|  |  | kom | 5 | 0 | 0
| 38 | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke opće rasvjete LED, karakteristika 42W, 4000 K, dim. 597x597x57 mm komplet sa svim spojnim i montažnim materijalom.
|  |  | kom | 42 | 0 | 0
| 39 | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke opće rasvjete LED, karakteristika 42W, 4000 K, dim. 597x597x57 360x1450x57 mm, s ugrađenim protupaničnim modulom, komplet sa svim spojnim i montažnim materijalom.
|  |  | kom | 24 | 0 | 0
| 40 | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke opće rasvjete LED, karakteristika 11W, 4000 K, dim. 300x300x57 mm komplet sa svim spojnim i montažnim materijalom.
|  |  | kom | 20 | 0 | 0
| 41 | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke opće rasvjete LED, karakteristika 11W, 4000 K, dim. 300x300x57 mm, s ugrađenim protupaničnim modulom, komplet sa svim spojnim i montažnim materijalom.
|  |  | kom | 19 | 0 | 0
| 42 | Dobava, montaža na fasadu i spajanje svjetiljke dekorativne rasvjete LED, karakteristika 50W, 4000 K, min. IP65, komplet sa svim spojnim i montažnim materijalom.
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
| 43 | Prijava električne instalacije, ispitivanje, mjerenje, te izrada odgovarajućih protokola.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Ukupno I. ELEKTRIČNA INSTALACIJA JAKE STRUJE (€) : |  |  |  | 0
| II. | INFORMACIJSKA I TELEFONSKA INSTALACIJA
| 1 | Isporučiti materijal i ugraditi u zid BD ORMARIĆ, opremljen s 6xRJ45 1 MODUL cat 6 UTP, komplet s ranžiranjem, spajanjem i ostalim spojnim i i montažnim materijalom.
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
| 2 | Isporučiti materijal i izvesti priključak na EKI telefonskim instalacijskim kabelom TK59M 20x(2x0,4) uvučenim u cijev PEHD110 položenu u već iskopani kabelski kanal, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Duljina voda je 20 m.
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
| 3 | Isporučiti materijal i položiti podom i u zemlju cijev 2x PHD110 u horizontalnom i vertikalnom vođenju, od BD ORMARIĆA do pristupne točke parcele ugraditi cijev položenu u već iskopani kabelski kanal komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Duljina voda je 20 m.
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
| 4 | Isporučiti materijal i položiti u zemlju tipski zdenac MZD1 u već iskopani kabelski kanal komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom ukučenim kopanjem u zemlji II i III kategorije.
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
| 5 | Isporučiti materijal i ugraditi na zid komunikacijski ormar KO 19" izrađen kao jednodjelni četveroredni nadgradni ormar, sa završnom obradom nakon ugradnje ormara U ormar se ugrađuje sljedeća oprema jednako vrijedna kao: - razdjelnik 20 modula s razvodnim blokom sabirnca - kom 4 - polica 19" s montažom - kom 5 - telefonski distributer -kom 1 - switch 20 porta 100 Mbits - kom 4 - napajanje - kom 1 - ventilacija - kom 1 - dvopolnu priključnicu s kontaktom za zaštitno uzemljenje 16A, 250 V - kom 1 - Sav ostali spojni i montažni materijal, te sva potrebna oprema za potpunu funkcionalnost komunikacijskog ormara Sve spojeno i ispitano.
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
| 6 | Isporučiti materijal i položiti pod žbuku, s izradom šlica u zidu od opeke fleksibilnu cijev CS20 u vertikalnom i horizontalnom vođenju, u koju se uvlači kabel 2xUTP category 6 tip 24 AWG a služi za privod telefonske instalacije, odnosno za povezivanje BD ORMARIĆA s komunikacijskim ormarom KO, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Duljina voda je 30 m
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
| 7 | Isporučiti materijal i izvesti telefonsko i informacijsko utikače mjesto komunikacijskim kabelom 2xUTP category 6 tip 24 AWG uvučenim u fleksibilnu cijev CS20 položenu pod žbuku, s izradom šlica u zidu od opeke i na oplatu prije lijevanja betona, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Prosječna duljina voda je 20 m
|  |  | kom | 41 | 0 | 0
| 8 | Isporučiti materijal i izvesti mjesto za spajanje sustava video nadzora komunikacijskim kabelom 1xSFTP category 6 tip 24 AWG uvučenim u fleksibilnu cijev CS20 položenu pod žbuku, s izradom šlica u zidu od opeke i na oplatu prije lijevanja betona, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Prosječna duljina voda je 20 m
|  |  | kom | 6 | 0 | 0
| 9 | Isporučiti materijal i izvesti vod do modema/rutera komunikacijskim kabelom 2xUTP category 6 tip 24 AWG uvučenim u fleksibilnu cijev CS20, te još jednu rezervnu fleksibilnu cijev CS20 položenu pod žbuku u duljini od 5 m, s izradom šlica u zidu od opeke i završiti u razvodnoj kutiji, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Duljina voda je 5 m.
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
| 10 | Isporučiti materijal i postaviti na zid dvije informatičke priključnice 2x RJ45 cat 6 UTP 1M, okvir 2M, nosivi okvir 2M, kutija ugradna 2M PZ, za ugradnju u zidove komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  |  | kom | 41 | 0 | 0
| 11 | Izvesti spajanje instalacije, ranžiranje TKO ORMARIĆA, ispitivanje, mjerenje i izdavanje odgovarajućih protokola.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| 12 | Isporučiti materijal i postaviti na strop u prostoru wi-fi acces point uređaj min. Radijusa dosega 15 m. Komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
| 13 | Isporučiti materijal i izvesti povezivanje elemenata antenskog sustava koaksijalnim antenskim kabelom 75 ohma kao KOKA 709 uvučenim u plastične fleksibilne cijevi CS20 položene pod žbuku, s izradom šlica u zidu od opeke, komplet sa svim spojnim i montažnim materijalom. U stavci uračunati kabeli do antena i ZAU.
|  |  | m | 250 | 0 | 0
| 14 | Isporučiti materijal i izvesti spoj ormara ZAU i KO i instalacije izjednačenja potencijala metalnih masa vodičem P/F16 mm2 uvučenim u CS20 položenu pod žbuku, s izradom šlica u zidu od opeke, s izradom proboja kroz zidove, te sa zidarskom obradom proboja nakon ugradnje cijevi, komplet sa svim spojnim i montažnim materijalom. Prosječna duljina voda je 10 m
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
| 15 | Isporučiti materijal i postaviti na mjesto utvrđeno nakon mjerenja jakosti elektromagnetskog polja prijemni antenski sustav “zemeljskih programa” formiran od slijedećih elemenata: -radio antena SKD 853; UKV 452 - kom 1 -antena TV 4043 H - kom 1 -antena TV 5043 H - kom 1 -sastavljivi nosivi antenski stup P 916 - kom 1 -priključna stezaljka za uzemljenje P909S - kom 1 -obujmica za učvršćenje P912S - kom 2 -obujmica za sidrenje P905 - kom 1 -poklopac stupa P76 - kom 1 -ostali spojni i montažni materijal. Sve spojeno i ispitano.
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
| 16 | Isporučiti glavnu zemaljsku stanicu jednako vrijednu kao HMB 10A s pojačalom HNV 30 i dva atenuatora VDR 757 ugrađenu u metalni ormar jednako vrijedan kao OMN 035 max 20 m od antene.
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
| 17 | Podešavanje elemenata pojačavačko pretvaračkog sustava na građevini sukladno zahtjevima investitora i tehničkim mogućnostima (ulazno izlazni kanali, programi...)
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| 18 | Isporučiti materijal i izvesti TV utikače mjesto koaksijalnim kabelom KEL75/5/173 uvučenim u fleksibilnu cijev CS20 položenu pod žbuku s izradom šlica u zidu od opeke, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Prosječna duljina voda je 20 m
|  |  | kom | 7 | 0 | 0
| 19 | Ispitivanje instalacije, mjerenje i izdavanje odgovarajučih protokola. Mjerenje i izdavanje odgovarajučih protokola obavlja HTV ili ovlaštena institucija od strane HTV.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Ukupno II. INFORMACIJSKA, TELEFONSKA I ANTENSKA INSTALACIJA (€) : |  |  |  | 0
| III. | INSTALACIJA UZEMLJIVAČA I ZAŠTITE OD MUNJE
| 1 | Isporučiti materijal i izvesti temeljni uzemljivač trakom Fe/Zn 25x4 mm (min.) položenom u temelj građevine na sloj betona kpl. sa izvodom na GRO, dozemne vodove, metalne mase. Komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  |  | m | 250 | 0 | 0
| 2 | Isporučiti materijal i izvesti spojeve pocinčane trake u zemlji pomoću križne spojnice 58x58 (za traku FE/Zn 25x4mm), a sve skupa se zaštićuje bitumenom, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom
|  |  | kom | 22 | 0 | 0
| 3 | Isporučiti materijal i izvesti dozemni vod po fasadi (od mjernog spoja i vertikalnih oluka do uzemljivača), položiti pod žbuku i spojiti s uzemljivačem odgovarajućom spojnicom pocinčanom trakom Fe/Zn 25x4mm, komplet sa svim spojnim i montažnim materijalom.
|  |  | m | 40 | 0 | 0
| 4 | Isporučiti materijal i postaviti na zid vijčanu potporu, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  |  | kom | 200 | 0 | 0
| 5 | Isporučiti materijal i postaviti na sljeme krova potporu za lim za vodič Ø8, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  |  | kom | 200 | 0 | 0
| 6 | Isporučiti materijal i postaviti na ravni krov potporu po pokrovu za vodič Ø8, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  |  | kom | 200 | 0 | 0
| 7 | Isporučiti materijal i izvesti dozemne vodove žicom od Al legure promjera Ø8 mm položenom pod žbuku, od mjernog spoja do prihvatnih vodova, komplet sa svim spojnim i montažnim materijalom.
|  |  | m | 80 | 0 | 0
| 8 | Isporučiti materijal i položiti na već postavljene potpore po kosini i ravnom krovu prihvatne vodove žicom od Al legure promjera 8mm, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  |  | m | 220 | 0 | 0
| 9 | Isporučiti materijal i izvesti spojeve žice od Al legure promjera 8mm u zraku pomoću križne spojnice za vodič Ø8, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  |  | kom | 20 | 0 | 0
| 10 | Isporučiti materijal i postaviti obujmicu za slivnik za vodič Ø8) komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  |  | kom | 13 | 0 | 0
| 11 | Isporučiti materijal i postaviti stezaljku za oluk za pocinčanu traku Fe/Zn 25x4, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  |  | kom | 13 | 0 | 0
| 12 | Isporučiti materijal i izvesti mjerni spoj pomoću razdjelnika “žica-traka” komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  |  | kom | 12 | 0 | 0
| 13 | Isporučiti materijal i ugraditi u zid ormarić mjernog spoja 200c150x100mm za vodič Ø8 i Ø10 i pocinčanu traku), komplet sa svim potrebitim spojnim i montažnim materijalom.
|  |  | kom | 12 | 0 | 0
| 14 | Isporučiti materijal i postaviti na krov loveću palicu s pričvšćujućim kompletom za ravni krov, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim mat.
|  |  | kom | 4 | 0 | 0
| 15 | Ispitivanje instalacije, mjerenje, te izrada odgovarajućih protokola.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Ukupno III. INSTALACIJA UZEMLJIVAČA I ZAŠTITE OD MUNJE (€) : |  |  |  | 0
| IV. | INSTALACIJA RAZGLASA
| 1 | Isporučiti materijal i ugraditi u strop zvučnik 100V, 12W sa završnom obradom nakon postavljanja. Stavka uključuje sav ostali spojni i montažni materijal, te svu potrebnu opremu za potpunu funkcionalnost razglasa. Sve spojeno i ispitano.
|  |  | kom | 5 | 0 | 0
| 2 | Isporučiti materijal i postaviti na zid zvučnistup 100V, 12W sa završnom obradom nakon postavljanja. Stavka uključuje sav ostali spojni i montažni materijal, te svu potrebnu opremu za potpunu funkcionalnost razglasa. Sve spojeno i ispitano.
|  |  | kom | 4 | 0 | 0
| 3 | Isporučiti materijal i postaviti u prostor hodnika kondenzatorski mikrofon. Stavka uključuje sav ostali spojni i montažni materijal, te sva potrebna oprema za potpunu funkcionalnost. Sve spojeno i ispitano.
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
| 4 | Isporučiti materijal i izvesti kabel od mikrofona do ulaza mikser konzole mikrofonskim kabelom Klotz MC500 uvučenim u fleksibilnu cijev CS20, položenu po podu i pod žbuku, s izradom šlica u zidu od opeke , komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalomi priključnicama. Prosječna duljina voda je 5 m.
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
| 5 | Isporučiti materijal i postaviti u prostor spremišta KOR - digitalnu mikser konzolu za razglas karakteristika min.: 34 audio izlaza, 6 ulaza, mogućnost spajanja bežičnog mikrofona, bluetooth ulaz, CD/DVD ulaz, AUX ulaz. Stavka uključuje sav ostali spojni i montažni materijal, te svu potrebnu opremu za potpunu funkcionalnost vanjskog razglasa. Sve spojeno i ispitano.
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
| 6 | Isporučiti materijal i izvesti kabel od KOR do zvučnika kabelom 2x1.5 u fleksibilnu cijev CS20, položenu položenu pod žbuku, s izradom šlica u zidu od opeke i na oplatu prije lijevanja betona, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom i priključnicama. Prosječna duljina voda je 20 m.
|  |  | kom | 9 | 0 | 0
| 7 | Ispitivanje instalacije, mjerenje i izdavanje odgovarajučih protokola.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Ukupno IV. INSTALACIJA RAZGLASA (€) : |  |  |  | 0
| V. | INSTALACIJA STABILNOG SUSTAVA DOJAVE POŽARA
| 1 | Isporučiti materijal i postaviti na zid adresabilnu vatrodojavnu centralu potpuno programabilnu, , sa dvije petlje i mogućnošću proširenja na šesnaest petlji sa 99 elemenata po petlji, s transformatorom 12Vac smještenim u metalno kućište. Ugraditi karticu centrale dojave požara za telefonsku dojavu kao obavezno integralni dio centrale za dojavu požara, s moguću da se kroz jedan dojavni modul dojavljuju alarmi svih centrala u prstenu ( obavezno Contact ID protokol). Dojava alarma ili kvara mora biti s točnom adresom svakog uređaja na petlji (grupni alarmi nisu prihvatljivi) Obavezno podešavanje osjetljivosti svih javljača sa centrale u ne manje od dva automatska režima (dnevni i noćni) s funkcijom automatskog testa detektora i mogućnosti umrežavanja s drugim centralama u prstenastu mrežu s tolerancijom na kvar, te mogućnosti spajanja na Ethernet lokalnu računalnu mrežu. Tekstualni LCD zaslon i funkcijska tipkovnica moraju biti na hrvatskom jeziku. Kpl. sa svim potrebnim spojnim i mont.. mat. Centralu ugraditi u vatrootporni ormar za vatrodojavnu centralu dimenzija 800x800x250, s vatrootpornim staklom na vratima (T60) i bez zadnje stranice (leđa). Sve spojeno, uključujući i sav potrebni spojni i montažni materijal.
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
| 2 | Isporučiti materijal i postaviti u centralu za dojavu požara akumulatorsku bateriju, 12Vdc,20 Ah, smještenu u metalno kućište, komplet sa svim potrebnim spojnim i mont. mat.
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
| 3 | Isporučiti materijal i postaviti na zid izdvojeni signalno-upravljački panel vatrodojavne centrale, smješten u metalno kućište, komplet sa svim potrebnim spojnim i mont. mat.
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
| 4 | Isporučiti materijal i postaviti na zid pored vrata ručni javljač, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  |  | kom | 9 | 0 | 0
| 5 | Isporučiti materijal i postaviti u prostor spuštenog stropa analogno adresabilni optički detektor dima s ugrađenim izolatorom petlje, na standardnom podnožju, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom
|  |  | kom | 24 | 0 | 0
| 6 | Isporučiti materijal i postaviti na strop analogno adresabilni optički detektor dima s ugrađenim izolatorom petlje,komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  |  | kom | 32 | 0 | 0
| 7 | Isporučiti materijal i postaviti u prostor spuštenog stropa analogno adresabilni termički detektor brzine porasta temperature s ugrađenim izolatorom petlje i paralelnim indikatorom, s obaveznom mogućnoću podešavanja osjetljivosti s centrale, posebno za dnevni, posebno za noćni režim, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
| 8 | Isporučiti materijal i postaviti na strop analogno adresabilni termički detektor brzine porasta temperature s ugrađenim izolatorom petlje, s obaveznom mogućnoću podešavanja osjetljivosti s centrale, posebno za dnevni, posebno za noćni režim, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
| 9 | Isporučiti materijal i postaviti na zid unutrašnju adresabilnu panik sirenu s bljeskalicom, jačine zvuka do 100 dB, komplet sa svim potrebnim spojnim i mont.mat.
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
| 10 | Isporučiti materijal i postaviti na zid vanjsku samonapajajuću adresabilnu panik sirenu s bljeskalicom sabotažno zaštićenu, jačine zvuka 103 dB, komplet sa svim potrebnim spojnim i mont. mat.
|  |  | kom | 4 | 0 | 0
| 11 | Isporučiti materijal i postaviti na zid adresabilni ulazno-izlazni modul s dvostrukim izolatorom petlje, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
| 12 | Isporučiti materijal i izvesti vod napajanje alarmne centrale i akumulatorske baterije, vodičem poboljšanih svojstava za požar NHXH FE180/E30 3x1,5 uvučenim u fleksibilnu cijev CSS 20, koja se polaže pod žbuku i u betonsku deku, komplet sa svim potrebnim spojnim i mont. materijalom. Prosječna duljina voda je 20 m
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
| 13 | Isporučiti materijal i izvesti vodove od vatrodojavne centrale do javljača požara oklopljenim, samogasivim signalnim kabelom SA 2075 2x0,75 mm2 uvučenim dijelom u fleksibilnu cijev CS 20 koja se polaže pod žbuku i u betonsku deku , komplet sa svim potrebnim spojnim montažnim materijalom. Prosječna duljina voda je 25 m.
|  |  | kom | 72 | 0 | 0
| 14 | Isporučiti materijal i izvesti vodove od vatrodojavne centrale do izdvojenog panela oklopljenim, samogasivim signalnim kabelom SA 2562BI 2x0,50+6x0,22 mm2 uvučenim dijelom u fleksibilnu cijev CS 20 koja se polaže pod žbuku i u betonsku deku, komplet sa svim potrebnim spojnim montažnim materijalom. Prosječna duljina voda je 50 m.
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
| 15 | Isporučiti materijal i izvesti vodove od vatrodojavne centrale do adresabilni ulazno-izlazni modula oklopljenim, samogasivim kabelom YB-Y(St)Y2x(2x0,8 mm2 uvučenim dijelom u fleksibilnu cijev CS 20 koja se polaže pod žbuku i u betonsku deku , komplet sa svim potrebnim spojnim montažnim materijalom. Prosječna duljina voda je 25 m
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
| 16 | Isporučiti materijal i izvesti vodove od vatrodojavne centrale do sklopa na KO ormariću oklopljenim, samogasivim kabelom JB-Y(St)Y2x(2x0,8 mm2 uvučenim dijelom u fleksibilnu cijev CS 20 koja se polaže pod žbuku i u betonsku deku , komplet sa svim potrebnim spojnim montažnim materijalom. Prosječna duljina voda je 25 m.
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
| 17 | Ispitivanje instalacije, mjerenje,te izrada protokola i prateće tehničke dokumentacije.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Ukupno V. INSTALACIJA STABILNOG SUSTAVA DOJAVE POŽARA (€) : |  |  |  | 0
| VI. | INSTALACIJA SUNČANE ELEKTRANE
| 1 | Pripremni građevinski radovi - razmjeravanje za izradu podkonstrukcije FN modula (cca90m2) - određivanje točaka za primarne hvataljke - izrada prodora kroz krov ili zid za prolaz kabela - vodotijesno brtvljenje svih prodora
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
| 2 | Dobava nosive konstrukcije za 40 modula (primarni nosači, sekundarni nosači, rubni prihvat panela, srednji prihvat panela) za krov prekriven trapeznim limom. Komplet sa svim potrebnim spojnim montažnim materijalom
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
| 3 | Isporučiti materijal i postaviti na krov, na prethodno montiran montažni sustav, monokristalni fotonaponski modul sljedećih ili boljih karakteristika: - Nazivna snaga: 500 W - napon otvorenog kruga Voc= 39.03 V - napon pri max. snazi Vmp= 33.50 V - struja kratkog spoja Isc= 15.78 A - struja pri max. snazi Imp= 14.92 A - max.napon sustava: 1000V DC Učinkovitost modula min.: 21.2 % Dimenzija: 1950x1134x32 mm (dopušteno odstupanje ±5%) s ugrađenim priključnicama LC4 kompatibilnim Komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom
|  |  | kom | 40 | 0 | 0
| 4 | Nabava pretvarača - (ukupne snage 20kW) Karakteristike: - snaga: 20,000 W, 3x230/400V, 50Hz - max. input voltage: 1000V - broj ulaza: min. 4 - broj MPP: min. 4 - zaštita: IP65 Funkcije pretvarača: praćenje rada mreže, zaštita DC strane, automatska sinkronizacija, komunikacijski izlaz WLAN, Ethernet, Webconnect, Speedwire, Modbus
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
| 5 | Nabava konektora 4-6mm2 za prespajanje kabela istosmjerne DC strane (par F + M)
|  |  | kom | 8 | 0 | 0
| 6 | Nabava kabelskih kanala za polaganje kabela, komplet sa poklopcima, nosačima i montažnim materijalom: a) kanal kabelski PK 50 b) kanal kabelski PK 100 c) kanal PVC, 100x40 mm, UV stabilni
|  |  | m | 150 | 0 | 0
| 7 | Nabava kabelskih vezica (UV stabilne)
|  |  | kom | 200 | 0 | 0
| 8 | Nabava kabela i vodiča: a)kabel FG16OR 5x10mm2 = 40 m b) vodič PM/F 1x16mm2 = 10 m c) vodič PM/F 1x10mm2 = 10 M d) kabel PV1F 1x6 mm2, 1000V = 200 m
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
| 9 | Nabava kabela PM/F 1x16 mm2 (za uzemljenja)
|  |  | m | 20 | 0 | 0
| 10 | Nabava ormara ROFNE (oznaka iz projekta) u zaštiti minimalno IP 65 ili jednakovrijedno, sa ugrađenim: - 8 kom - odvodnik prenapona , tip I+II, 1P 550V/20 kA - 1 kom - strujna zaštitna sklopka tip A 32/0,3A 4p, A klasa - 3 kom - prekidač automatski B25A, 1P - 1 kom - prekidač automatski B40A, 3P, ugradnja u postojeći GRO - 4 kom - osigurač dvopolni, 1000V - 8 kom - patrona 16A - sabirnica N,PE - sitni montažni materijal(vijci,tuljci,vezice,oznake..)
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
| 11 | Nabava mrežnog kabela S/FTP
|  |  | m | 30 | 0 | 0
| 12 | Nabava samogasive savitljive cijevi promjera 50mm otporna na vanjske utjecaje (UV stabilna).
|  |  | m | 200 | 0 | 0
| 13 | Nabave materijala za gromobransku zaštitu, pocinčane trake 20x3 mm ili AL vodič 8mm. U cijenu stavke uključiti sav potreban materijal za učvršćenje
|  |  | m | 20 | 0 | 0
| 14 | Sitni potrošni materijal
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
| 15 | Utovar, prijevoz i istovar opreme, materijala, alata i potrebnog pribora na gradilište. Upoznavanje s obimom posla i priprema ljudi za izvođenje radova.
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
| 16 | Doprema, istovar, unošenje i postavljanje pretvarača na nosivu kostrukciju ili zid
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
| 17 | Montaža kabelskih kanala za polaganje kabela, komplet sa poklopcima, nosačima i montažnim materijalom: a) kabelski kanal PK 50 = 6m b) kabelski kanal PK 100 = 2 m a) kanal PVC 60x40, UV stabilni = 4
|  |  | m | 40 | 0 | 0
| 18 | Polaganje i spajanje kabela i vodiča
|  |  | m | 200 | 0 | 0
| 19 | Shemiranje, montaža i spajanje priključnog ormarića ROFNE (oznaka iz Projekta) za priključak pretvarača (invertera) na mrežu
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
| 20 | Čišćenje i uređenje gradilišta
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
| 21 | Beznaponska ispitivanja DC krugova od krova do pretvarača, te AC kabela od pretvarača do RO-FNE i od R-FNE do RO postrojenja
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
| 22 | Postavljanje parametara pretvarača i komunikacije
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
| 23 | Provedba kontrola, mjerenja i ispitivanja prema planu kontrole iz projekta prije priključenja
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
| 24 | Ispitivanje električne instalacije FN elektrane i izdavanje protokola o rezultatima ispitivanja
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
|  | Ukupno V. INSTALACIJA SUNČANE ELEKTRANE (€) : |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| I. | ELEKTRIČNA INSTALACIJA JAKE STRUJE |  |  |  | 0
| II. | INFORMACIJSKA I TELEFONSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0
| III. | INSTALACIJA UZEMLJIVAČA I ZAŠTITE OD MUNJE |  |  |  | 0
| IV. | INSTALACIJA RAZGLASA |  |  |  | 0
| V. | INSTALACIJA STABILNOG SUSTAVA DOJAVE POŽARA |  |  |  | 0
| VI. | INSTALACIJA SUNČANE ELEKTRANE |  |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO : |  |  | 0
UKUPNO: |  |  |  | 0
PDV (25%): |  |  |  | 0
SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
Za sve stavke troškovnika u kojima nije posebno navedeno, podrazumjeva se: - nabava, doprema do gradilišta, eventualno skladištenje, te ugradnja specificiranog materijala, sklopa ili uređaja, uključujući sve potrebne operacije do pune funkcionalnosti. - izrada svih pomoćnih građevinsko - obrtničkih radova na svim podlogama što uključuje: izrada rovova za vodove, zaštitne cijevi, izradu udubljenja za sve tipove razdjelnika, proboje ploča, korjenja, betona i građevinska sanacija zapunjanja šupljina demontirane . - sav potrebni sitni spojni i montažni materijal - sva potrebna električna spajanja do pune funkcionalnosti - svi pripadni pripremni odnosno završni radovi uključujući čišćenja, odnošenja viška i zaostalog materijala. Instalacije moraju biti izvedene u skladu s važećim hrvatskim pravilnicima i normama. Sva oprema mora biti certificirana od strane mjerodavnih hrvatskih pravnih subjekata i mora imati prateću dokumentaciju na hrvatskom jeziku. Izvoditelj radova dužan je po završetku radova dostaviti investitoru upute za rukovanje i održavanje instalacija i uređaja, jamstvene listove, te izjave o svojstvima, sve navedeno na hrvatskom jeziku.
Prije početka radova treba odrediti točnu trasu kabela, prema projektu, a tek onda početi s polaganjem kabela i izvođenjem instalacija. Kod toga treba paziti na propisani razamak u odnosu na druge objekte odnosno instalacije. Sav korišteni materijal kod izvođenja instalacija mora odgovarati postojećim propisima i normama, kao i popisu u troškovniku. Izvođač radova mora nakon izvedenih radova dostaviti sve potrebne dokaze kvalitete izvedenih radova i ugrađenog materijala, te izvedbenu dokumentaciju - izvedbeni projekt i projekt izvedenog stanja. Tijekom izvođenja radova izvođač je dužan da sva nastala odtupanja trasa od onih predviđenih projektom unese u projekt, a po završetku radova treba predati investitoru projekt stvarno izvedenog stanja. Pri izvođenju radova izvođač je dužan voditi računa o već izvedenim radovima na objektu. Instalacija napojnih vodova izvodi se podzemno polaganjem energetskih kabela u zemljani rov dubine 0,8 m i širine 0,4 m na prethodno izrađenu posteljicu od fino prosijanog pijeska ili zemlje. Kabele je potrebno dodatno zaštititi GAL štitnicima iznad kabela na navedenu posteljicu i položiti traku upozorenja crvene boje sa natpisom "POZOR! ENERGETSKI KABEL" koja se polaže na pola dubine rova. Kabele pažljivo uvući u razdjelnike bez većih manipulacija i oštećenja izolacije. Instalacija u servisnoj zgradi izvodi se podžbukno uvlačeći kabele u savitljive plastične cijevi koje ne podržavaju gorenje.